## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ОЗОН-М НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

Данная инструкция относится только к безнапорным Контактно-Фильтровальным  Емкостям (КФЕ), оборудованным насосной станцией.

1. Перекрыть подачу воды к установке.
2. Открыть промывной кран сброса воды с фильтра грубой очистки (при наличии) и слить с корпуса фильтра воду. Рекомендуем оставить данный кран в открытом состоянии.
3. У установок, произведенных  до 09.2014 года:

- замкните металлическим предметом (канцелярская скрепка, ножницы, нож) расположенные на КФЕ сверху датчики уровня «Н» и «О». Напряжение 3 В.

У установок, произведенных  после 09.2014 года:

- снять клемму «МАМА» с датчика уровня «Н» и соединить со свободной клеммой «ПАПА» на электрическом кабеле датчиков уровня. Напряжение 3 В.

4. Открыть любой кран чистой воды и дождаться остановки насосной станции по «сухому ходу», при этом вся КФЕ, включая фильтрозагрузку будет освобождена от воды.
5. Установить (разомкнуть) клеммы на датчиках уровня в первоначальное положение.
6. Выкрутить две пластиковые пробки из корпуса насоса и слить остатки воды из корпуса. Рекомендуем оставить пробки в открученном состоянии.
7. Открутив разъемные соединения, снять блок управления насосом (при наличии), перевернуть его и слить остатки воды. Рекомендуем оставить блок управления в снятом состоянии.

8. Открутив остальные аналогичные разъемные соединения (2 – 6 шт., в зависимости от модели установки) слить воду из всей трубной обвязки и всех запорных устройств с электроприводом. Рекомендуем оставить трубную обвязку в разобранном виде.
9. После проведения данных работ вся вода из установки должна быть слита, во избежание механических повреждений. Все работы занимают 5 – 15 мин., в зависимости от  навыков.
10. При приведении оборудования в рабочее состояние, все описанные действия производятся в обратном порядке.
11. При включенном режима «ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА», заполнить установку исходной водой, в это время, открутив верхнюю пробку насоса, заполнить корпус насоса водой, затем на 10 минут включить режим «ПРЯМАЯ ПРОМЫВКА», после этого перевести установку в режим «АВТОМАТ», либо «РАБОТА» (в зависимости от модели оборудования). Водой можно пользоваться. Все работы занимают 20 – 30 мин., в зависимости от  навыков.